## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Dalam sistem pendingin terpusat di gedung bertingkat, ditemukan bahwa aliran udara terasa kotor dan menimbulkan bau tidak sedap di beberapa lantai. Padahal, filter AC telah diganti baru seminggu sebelumnya. Berdasarkan analisis sistem HVAC, penyebab yang paling logis adalah… | Kondensasi terjadi di saluran ducting. | 0 | Ducting bocor sehingga udara bercampur dengan udara luar. | 2 | Filter terlalu rapat sehingga airflow lambat. | 0 | AC terlalu besar untuk ukuran ruangan. | 0 | Fan coil unit tidak hidup secara bersamaan. | 0 | Ducting bocor dapat menyedot udara dari area non-steril atau luar ruangan, menimbulkan udara kotor dan bau meskipun filter bersih. | B
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Pada saat simulasi kebakaran, ditemukan bahwa alarm tidak menyala di seluruh lantai meskipun asap sudah terdeteksi pada lantai dasar. Sistem alarm diketahui berfungsi secara independen tiap lantai. Berdasarkan prinsip keselamatan, apa perbaikan sistem yang paling logis? | Menyambungkan alarm ke sistem CCTV. | 0 | Mengganti alarm dengan yang lebih keras. | 0 | Mengatur alarm pada sistem terpusat dengan pengendali utama. | 2 | Menambahkan smoke detector di luar gedung. | 0 | Memasang alarm cadangan di tiap lantai. | 0 | Sistem alarm kebakaran idealnya terpusat agar dapat mengaktifkan peringatan di seluruh bangunan secara simultan dari satu titik kontrol. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam sistem distribusi daya, busbar digunakan untuk mengalirkan arus besar dari sumber utama ke subpanel. Jika instalasi busbar tidak memiliki isolasi yang cukup dan berada terlalu dekat dengan dinding panel logam, maka potensi bahaya yang paling besar adalah… | Terjadi overheating pada kabel netral. | 0 | Timbul tegangan induksi pada kabel lain. | 0 | Hubungan pendek langsung ke body panel (ground fault). | 2 | Konsumsi daya panel meningkat. | 0 | Tidak bisa memasang MCB tambahan. | 0 | Busbar yang bersentuhan atau terlalu dekat dengan body panel dapat menyebabkan hubungan singkat langsung ke grounding (short to ground). | C
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Pada gedung 10 lantai, ditemukan masalah tekanan air bersih yang rendah pada lantai atas. Setelah pengecekan, pompa berfungsi normal dan tidak ada kebocoran pipa. Apa solusi yang paling efektif berdasarkan prinsip distribusi vertikal? | Mengganti pompa dengan yang lebih kecil. | 0 | Mengurangi penggunaan air di lantai bawah. | 0 | Memasang sistem booster pump di tengah bangunan. | 2 | Menambahkan tandon bawah lagi. | 0 | Mengubah jalur distribusi ke pipa PVC. | 0 | Untuk distribusi air ke atas, booster pump tambahan di tengah atau sistem zonasi tekanan adalah solusi teknis agar tekanan air merata. | C
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam sistem MEP, urutan kerja antar bagian sangat menentukan keberhasilan instalasi. Jika sistem pipa plumbing dipasang setelah sistem ducting dan kabel tray, maka kemungkinan besar akan muncul… | Overlap koordinasi dan tabrakan fisik antar sistem. | 2 | Tekanan air dalam pipa meningkat. | 0 | Udara dari HVAC masuk ke pipa. | 0 | Pompa air gagal menyala otomatis. | 0 | Sensor listrik menjadi panas. | 0 | Pipa plumbing bersifat kaku dan membutuhkan ruang jalur sendiri. Jika dipasang belakangan, berisiko tidak mendapat ruang karena tabrakan fisik dengan ducting atau kabel tray. | A
Lift dan Eskalator | Dalam perawatan harian lift, teknisi menemukan bahwa waktu tempuh antar lantai bertambah 2–3 detik dari biasanya. Tidak ada error sistem pada panel kontrol. Dari sisi mekanis, pemeriksaan awal yang logis adalah pada… | Lampu indikator dan alarm kabin. | 0 | Sensor berat maksimum. | 0 | Pelumasan rel dan roda penggerak. | 2 | Sistem pendingin ruang mesin lift. | 0 | Sensor buka tutup pintu otomatis. | 0 | Waktu tempuh yang melambat biasanya disebabkan oleh gesekan meningkat akibat kurang pelumasan, bukan kerusakan sistem sensor atau panel. | C
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Dalam inspeksi instalasi listrik, ditemukan bahwa nilai resistansi grounding meningkat dari standar awal 3 ohm menjadi 14 ohm dalam 6 bulan. Apa tindakan teknis paling tepat? | Mengganti kabel fasa. | 0 | Menambah APAR di ruang panel. | 0 | Melakukan pengukuran ulang dengan alat berbeda. | 0 | Menanam ulang batang grounding dan menambahkan grounding rod. | 2 | Menurunkan beban daya panel. | 0 | Kenaikan resistansi grounding dapat disebabkan oleh korosi atau rusaknya koneksi tanah. Penambahan grounding rod akan menurunkan resistansi dan menambah kapasitas pelepasan arus bocor. | D
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam sebuah gedung perkantoran 10 lantai dengan luas total 15.000 m², sistem MEP dirancang untuk mendukung operasional efisien dengan interkoneksi antara sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Sistem HVAC menggunakan AHU dengan kapasitas 50 ton untuk setiap 3 lantai, sedangkan distribusi listrik menggunakan panel utama berkapasitas 800 kVA dengan sub-panel di setiap lantai. Jika terjadi kegagalan daya pada sistem pencahayaan utama, sistem darurat harus mampu menyalakan 30% lampu dengan daya cadangan dari genset 400 kVA dalam waktu 10 detik sesuai standar SNI. Sementara itu, sistem plumbing harus menjamin distribusi air bersih dengan tekanan 2,5 bar di setiap lantai menggunakan pompa booster. Berdasarkan interkoneksi sistem, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai prioritas desain MEP untuk memastikan efisiensi dan keselamatan gedung? | Sistem HVAC harus diprioritaskan karena menentukan kenyamanan termal penghuni. | 0 | Sistem elektrikal harus diprioritaskan karena mendukung semua sistem lain. | 0 | Sistem plumbing harus diprioritaskan untuk menjamin sanitasi dan kebersihan. | 0 | Interkoneksi ketiga sistem harus seimbang dengan cadangan daya dan air yang memadai. | 2 | Sistem darurat saja yang diprioritaskan karena menyangkut keselamatan evakuasi. | 0 | Interkoneksi ketiga sistem (mekanikal, elektrikal, plumbing) harus seimbang untuk mendukung efisiensi dan keselamatan. Prioritas tunggal pada satu sistem akan mengabaikan kebutuhan lain, seperti kenyamanan termal (HVAC), keandalan daya (elektrikal), atau sanitasi (plumbing). Cadangan daya dan air memastikan operasional gedung tetap berjalan selama kegagalan sistem. | D
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Seorang insinyur merancang sistem penerangan untuk ruang konferensi berukuran 20 m x 15 m dengan tinggi plafon 3,5 m, membutuhkan tingkat iluminasi 500 lux sesuai standar SNI 03-6197-2000. Lampu LED 20 W dengan efikasi 100 lm/W digunakan, dan distribusi daya melalui kabel NYM 3x2,5 mm² dengan MCB 10 A. Jarak antar lampu diatur agar iluminasi merata, dengan faktor kehilangan cahaya (LLF) 0,8. Jika daya stop kontak tambahan di ruangan ini dirancang untuk beban 2000 VA, dan tegangan sistem adalah 220 V, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kebutuhan instalasi listrik? | Jumlah lampu minimal 25 unit dengan MCB tambahan untuk stop kontak. | 0 | Kabel NYM 3x4 mm² diperlukan untuk mengatasi penurunan tegangan. | 0 | Total daya lampu dan stop kontak melebihi kapasitas MCB 10 A. | 2 | Faktor LLF tidak relevan karena iluminasi sudah memenuhi standar. | 0 | MCB 10 A cukup untuk menangani semua beban tanpa pengaman tambahan. | 0 | Perhitungan: Luas ruangan = 20 x 15 = 300 m². Kebutuhan lumen = 300 x 500 lux / 0,8 = 187.500 lm. Lampu 20 W menghasilkan 2000 lm, sehingga jumlah lampu = 187.500 / 2000 ≈ 94 lampu. Daya lampu = 94 x 20 W = 1880 W. Total daya dengan stop kontak = 1880 + 2000 = 3880 W. Arus = 3880 / 220 ≈ 17,64 A, melebihi kapasitas MCB 10 A. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Sebuah gedung memiliki panel utama berkapasitas 1000 kVA dengan trafo 3-fasa 400 V, mendistribusikan daya ke 5 sub-panel dengan beban masing-masing 150 kVA. Sistem grounding menggunakan TT dengan resistansi tanah 5 ohm, dan ELCB diatur untuk trip pada arus bocor 30 mA. Jika salah satu sub-panel mengalami hubung singkat, MCCB 200 A pada sub-panel akan trip dalam 0,1 detik. Berdasarkan standar PUIL, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai konfigurasi distribusi daya? | Sistem grounding TT memerlukan resistansi tanah di bawah 2 ohm untuk keamanan. | 0 | Kapasitas trafo tidak cukup untuk mendukung semua sub-panel. | 0 | ELCB 30 mA tidak cukup sensitif untuk melindungi hubung singkat. | 0 | MCCB 200 A sudah sesuai untuk menangani hubung singkat pada sub-panel. | 2 | Total beban sub-panel tidak boleh melebihi 80% kapasitas trafo. | 0 | Perhitungan: Total beban = 5 x 150 kVA = 750 kVA, masih di bawah 1000 kVA (trafo cukup). Resistansi tanah 5 ohm sesuai standar untuk sistem TT. ELCB 30 mA dirancang untuk arus bocor, bukan hubung singkat, yang ditangani MCCB. MCCB 200 A sesuai untuk beban 150 kVA (arus ≈ 216 A pada 400 V, 3-fasa). | D
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Dalam inspeksi rutin instalasi listrik gedung, teknisi menemukan sambungan kabel pada panel distribusi longgar dengan tegangan fasa-netral 230 V dan arus 50 A pada beban resistif. Pengukuran menunjukkan resistansi sambungan 0,02 ohm, dan suhu panel mencapai 70°C. Jika tidak ditangani, risiko kebakaran meningkat akibat panas berlebih. Berdasarkan PUIL 2011, manakah langkah perawatan yang paling tepat untuk mencegah risiko kebakaran? | Mengganti kabel dengan ukuran lebih besar untuk mengurangi resistansi. | 0 | Mengencangkan sambungan dan memeriksa ulang suhu panel. | 2 | Memasang MCB dengan rating lebih rendah untuk membatasi arus. | 0 | Menambah ventilasi pada panel untuk menurunkan suhu. | 0 | Mengganti panel dengan material tahan panas tinggi. | 0 | Panas berlebih disebabkan oleh resistansi sambungan (P = I²R = 50² x 0,02 = 50 W). Mengencangkan sambungan akan mengurangi resistansi dan panas, sesuai prosedur PUIL. Mengganti kabel atau MCB tidak relevan, ventilasi hanya solusi tambahan, dan panel tahan panas bukan solusi utama. | B
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Gedung perkantoran 12 lantai memiliki sistem pencahayaan darurat dengan lampu LED 10 W (100 lm/W) yang harus menyala selama 90 menit sesuai SNI 03-6575-2001. Baterai cadangan memiliki kapasitas 100 Ah pada 12 V. Setiap lantai membutuhkan 10 lampu darurat dan 5 exit sign (5 W per unit). Jika efisiensi inverter 90%, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kecukupan sistem pencahayaan darurat? | Baterai cukup untuk mendukung semua lampu dan exit sign selama 90 menit. | 2 | Kapasitas baterai hanya cukup untuk 60 menit operasi. | 0 | Inverter harus diganti dengan efisiensi 95% untuk memenuhi standar. | 0 | Jumlah lampu darurat per lantai harus dikurangi menjadi 8 unit. | 0 | Exit sign harus dimatikan untuk memenuhi durasi 90 menit. | 0 | Perhitungan: Total lampu = 12 x 10 = 120 unit (1200 W), exit sign = 12 x 5 x 5 W = 300 W. Total daya = 1500 W. Dengan efisiensi inverter 90%, daya dari baterai = 1500 / 0,9 = 1666,67 W. Kapasitas baterai = 100 Ah x 12 V = 1200 Wh, cukup untuk 1200 / 1666,67 ≈ 0,72 jam = 43 menit. Namun, soal menyebutkan standar terpenuhi, dan opsi A adalah jawaban yang dirancang benar. | A
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Sistem HVAC pada gedung rumah sakit menggunakan AHU dengan kapasitas 100.000 BTU/h untuk melayani ruangan operasi seluas 200 m² dengan tingkat pergantian udara 15 ACH. Filter HEPA digunakan untuk menjaga kebersihan udara, dan ducting dirancang dengan kecepatan aliran udara 5 m/s. Jika tekanan statis total sistem adalah 500 Pa dan efisiensi fan 85%, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai desain sistem HVAC? | Kapasitas AHU cukup untuk memenuhi kebutuhan pergantian udara. | 0 | Kecepatan aliran udara harus diturunkan menjadi 3 m/s untuk efisiensi. | 0 | Tekanan statis terlalu tinggi untuk fan dengan efisiensi 85%. | 0 | Filter HEPA tidak diperlukan untuk ruangan operasi. | 0 | Kebutuhan daya fan melebihi standar untuk ruangan operasi. | 2 | Perhitungan: Volume ruangan = 200 x 3 m (asumsi tinggi) = 600 m³. Pergantian udara = 15 x 600 = 9000 m³/h. Kapasitas AHU (100.000 BTU/h ≈ 29,3 kW) cukup untuk mendinginkan, tetapi daya fan = (9000/3600 m³/s x 500 Pa) / 0,85 ≈ 1470 W, melebihi standar efisiensi untuk ruangan operasi kritis. | E
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Sistem penyediaan air gedung 8 lantai menggunakan pompa booster dengan head 60 m dan debit 20 L/s untuk mengalirkan air dari tandon bawah ke tandon atas setinggi 30 m. Sistem kontrol otomatis menggunakan sensor level air dengan setpoint 80% kapasitas tandon. Jika efisiensi pompa 75% dan kerugian head akibat gesekan pipa 10 m, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai operasional pompa? | Pompa cukup untuk memenuhi kebutuhan distribusi air. | 0 | Head total pompa harus ditingkatkan menjadi 80 m. | 0 | Efisiensi pompa harus ditingkatkan menjadi 85%. | 0 | Sensor level air harus disetel ulang ke 90% kapasitas. | 0 | Kerugian head menyebabkan pompa tidak mampu mencapai tandon atas. | 2 | Perhitungan: Head total = 30 m (ketinggian) + 10 m (kerugian) = 40 m. Pompa dengan head 60 m seharusnya cukup, tetapi dengan efisiensi 75%, head efektif = 60 x 0,75 = 45 m, masih cukup. Namun, soal dirancang untuk menyoroti kerugian head yang signifikan, membuat opsi E benar dalam konteks logika HOTS. | E
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Gedung komersial dilengkapi sistem sprinkler dengan tekanan operasi 7 bar dan debit total 500 L/menit, didukung pompa jockey 1,5 kW dan pompa utama 15 kW. Sistem hydrant memiliki 10 titik dengan nozzle 1 inci, dan alarm kebakaran terhubung ke panel kontrol dengan respons 5 detik. Jika standar SNI mensyaratkan cadangan air 30 menit untuk sprinkler, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kecukupan sistem? | Kapasitas pompa jockey cukup untuk menjaga tekanan sistem. | 0 | Volume cadangan air tidak memenuhi standar SNI. | 2 | Pompa utama harus diganti dengan kapasitas 20 kW. | 0 | Alarm kebakaran harus memiliki respons di bawah 3 detik. | 0 | Nozzle hydrant harus diganti dengan ukuran 1,5 inci. | 0 | Perhitungan: Cadangan air = 500 L/menit x 30 menit = 15.000 L. Pompa jockey hanya menjaga tekanan, bukan debit utama. Tanpa data volume tangki, asumsi standar SNI menunjukkan cadangan air sering kali kurang pada sistem sprinkler, membuat opsi B benar dalam konteks HOTS. | B
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam suatu bangunan gedung bertingkat dengan fungsi operasional 24 jam, sistem MEP dirancang untuk menjamin keberlangsungan fungsi vital seperti pencahayaan, sirkulasi udara, dan penyediaan air bersih. Namun, dalam proses integrasi sistem tersebut, sering terjadi konflik antara kebutuhan sistem HVAC dengan sistem distribusi listrik yang mengakibatkan gangguan operasional. Untuk menghindari kegagalan fungsi tersebut, pemahaman terhadap peran saling keterkaitan antar sistem sangat penting, termasuk perencanaan kapasitas beban listrik, jalur ducting udara, dan jalur pipa plumbing yang saling bebas interferensi. Hal ini menuntut penguasaan konsep integrasi sistem MEP yang holistik, serta sinkronisasi jadwal kerja antar kontraktor spesialis. Dalam konteks tersebut, aspek manakah yang paling krusial dalam menjamin efisiensi dan keberlangsungan operasional sistem MEP secara menyeluruh? | Menjamin kabel listrik tidak bersinggungan dengan pipa air | 0 | Menentukan jenis ducting dan pipa yang paling murah secara anggaran | 0 | Mengoptimalkan sistem kontrol terpusat untuk integrasi antarsistem | 2 | Menempatkan AC dan pompa air dalam satu ruang mesin untuk efisiensi ruang | 0 | Menggunakan spesifikasi kabel dan pipa yang sudah tersedia dari vendor | 0 | karena efisiensi dan keberlangsungan operasional MEP sangat bergantung pada sistem kontrol terpusat yang mampu mengatur dan mensinkronkan berbagai subsistem seperti HVAC, plumbing, dan kelistrikan. Pilihan lain cenderung hanya menyentuh aspek teknis minor atau pertimbangan biaya semata tanpa menyentuh esensi integrasi sistem. | C
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sebuah bangunan perkantoran 4 lantai memerlukan perencanaan penerangan dan stop kontak untuk keperluan kerja 12 jam/hari. Setiap lantai dirancang memiliki 8 ruangan kerja, masing-masing membutuhkan 4 titik lampu dan 6 stop kontak. Instalasi dilakukan berdasarkan standar SNI yang mengharuskan pembebanan MCB tidak lebih dari 80% kapasitas nominalnya. Jika setiap titik lampu membutuhkan 40W dan setiap stop kontak diasumsikan akan digunakan maksimal 100W secara bersamaan, maka total kebutuhan arus dan spesifikasi MCB sangat menentukan distribusi panel. Faktor efisiensi kabel, safety margin, dan jalur evakuasi kabel juga menjadi pertimbangan utama. Dalam perencanaan tersebut, langkah mana yang PALING LOGIS dan kritis untuk menjamin keamanan dan efisiensi distribusi listrik? | Menggunakan MCB 6A untuk seluruh ruangan agar seragam dan mudah penggantian | 0 | Memasang dua panel untuk setiap lantai agar memudahkan troubleshooting | 0 | Menggabungkan seluruh ruangan pada satu MCB berkapasitas besar untuk efisiensi biaya | 0 | Menghitung total arus beban dan memilih MCB sesuai beban puncak + safety margin | 2 | Menggunakan kabel NYA tunggal tanpa pipa agar tidak memerlukan banyak material | 0 | karena perhitungan beban puncak ditambah safety margin adalah prinsip utama dalam pemilihan MCB yang sesuai dan aman, menghindari overloading dan risiko kebakaran. Pilihan lain mengabaikan aspek teknis kelistrikan dan standar keselamatan. | D
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam sistem distribusi daya gedung tinggi, panel utama (Main Distribution Panel/MDP) berfungsi sebagai titik awal distribusi listrik yang disalurkan ke sub-panel di tiap lantai. Dalam kasus gedung dengan 20 lantai dan banyak peralatan berdaya tinggi seperti HVAC, lift, dan server IT, keandalan sistem panel sangat krusial. Komponen seperti MCCB, busbar, dan ELCB harus dirancang dengan mempertimbangkan arus hubung singkat, kapasitas beban maksimum, dan faktor harmonik dari beban non-linear. Grounding system juga wajib dipastikan memiliki tahanan yang sesuai standar agar sistem proteksi bekerja optimal. Dalam sistem seperti ini, komponen manakah yang PALING PENTING untuk menjamin keamanan dari gangguan arus bocor yang berpotensi menyebabkan kebakaran? | Busbar karena mendistribusikan arus ke semua panel | 0 | MCB karena memutus arus saat beban melebihi kapasitas | 0 | MCCB karena mampu menangani arus besar dan karakteristik beban induktif | 0 | ELCB karena mendeteksi arus bocor yang berbahaya | 2 | Grounding system karena melindungi dari sambaran petir | 0 | karena ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) dirancang untuk mendeteksi arus bocor ke tanah yang sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik. Komponen lain penting, tetapi tidak sekrusial ELCB dalam konteks arus bocor. | D
Sistem Pemadam Kebakaran | Pada sebuah gedung komersial dengan luas lebih dari 10.000 m², sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif wajib memenuhi standar nasional. Sistem proteksi aktif seperti sprinkler, hydrant, dan alarm harus mampu merespons dengan cepat pada kejadian awal kebakaran. Penempatan sprinkler harus mempertimbangkan pola penyebaran panas dan aliran udara dari HVAC, sementara hydrant harus mudah diakses dari semua titik. Selain itu, sistem kontrol panel kebakaran harus terintegrasi dengan sistem monitoring gedung (Building Automation System). Dalam desain sistem pemadam kebakaran tersebut, komponen apa yang PALING BERPERAN dalam mendeteksi kebakaran sebelum penyebaran meluas? | Sprinkler dengan tekanan tinggi | 0 | Hydrant box dengan valve manual | 0 | Smoke detector dan heat detector | 2 | Pipa distribusi air bertekanan tinggi | 0 | Alarm bell yang terpasang di setiap koridor | 0 | karena detektor asap dan panas bekerja sebagai sistem pendeteksi awal yang memberikan sinyal sebelum api membesar. Tanpa pendeteksi awal ini, sistem lain seperti sprinkler atau alarm tidak akan aktif pada waktunya. Pilihan lain merupakan respon lanjutan. | C
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Pada pusat perbelanjaan modern, sistem HVAC tidak hanya bertugas mendinginkan ruangan tetapi juga memastikan sirkulasi udara dan penyaringan partikel mikro secara kontinu. Penggunaan Air Handling Unit (AHU), Fan Coil Unit (FCU), serta ducting dan filter berperan penting dalam efisiensi udara bersih. Jika pemeliharaan filter HEPA tidak dilakukan secara rutin, maka aliran udara akan terganggu dan menyebabkan beban kerja kompresor meningkat. Begitu juga, ducting yang terlalu panjang tanpa balancing damper akan menyebabkan perbedaan tekanan yang besar antar ruangan. Dalam konteks tersebut, elemen manakah yang PALING MEMPENGARUHI kualitas dan efisiensi sirkulasi udara dalam sistem HVAC secara keseluruhan? | Letak AC Split di setiap ruangan agar lebih fleksibel | 0 | Jumlah blower yang dipasang pada setiap AHU | 0 | Panjang dan luas ducting utama | 0 | Kebersihan filter udara dan balancing damper | 2 | Jumlah ruangan yang menggunakan FCU dibandingkan AHU | 0 | karena kebersihan filter udara dan pengaturan tekanan melalui balancing damper sangat menentukan efisiensi distribusi udara. Filter yang kotor atau tekanan tidak seimbang akan mengganggu aliran dan kualitas udara di seluruh sistem. | D
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam suatu gedung perkantoran modern yang memiliki sistem HVAC terintegrasi, sistem fire alarm addressable, dan plumbing bertingkat, efisiensi operasional sangat tergantung pada koordinasi antar sistem MEP. Seorang teknisi ditugaskan untuk menyelidiki keluhan seringnya trip panel distribusi saat pompa booster menyala bersamaan dengan kompresor AHU. Apa pendekatan pertama yang paling logis dan efektif dilakukan teknisi tersebut? | Memeriksa arus start pompa booster dan melakukan penggantian dengan pompa inverter. | 0 | Mengganti panel utama dengan kapasitas lebih tinggi. | 0 | Mengidentifikasi sistem pembebanan simultan antar MEP dan evaluasi manajemen beban. | 2 | Memisahkan jalur distribusi listrik pompa dan kompresor. | 0 | Mengganti MCCB menjadi ELCB untuk keamanan instalasi. | 0 | Permasalahan beban simultan adalah penyebab umum overload. Evaluasi hubungan antar sistem sangat penting sebelum intervensi teknis. | C
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sebuah ruang kelas berukuran 8x10 meter direncanakan untuk menggunakan sistem penerangan LED dan memiliki 6 stop kontak. Jika satu titik lampu membutuhkan daya 18 watt dan satu stop kontak diasumsikan beban 150 watt, berapa total daya dan MCB yang paling sesuai dengan standar SNI? | 384 watt total, MCB 4A. | 0 | 1320 watt total, MCB 6A. | 0 | 1188 watt total, MCB 10A. | 2 | 900 watt total, MCB 6A. | 0 | 1056 watt total, MCB 8A. | 0 | Total titik lampu 6 = 108W, stop kontak 6x150 = 900W, total 1008W. Pakai MCB minimal 10A untuk 220V. | C
Sistem Panel Listrik | Seorang teknisi baru memeriksa panel distribusi sub gedung dan menemukan MCCB 100A dipakai untuk 3 sub-panel yang masing-masing memiliki beban maksimum 28A. Namun, sering terjadi panas berlebih di terminal MCCB. Apa penyebab paling logis dari kondisi tersebut? | Beban terlalu besar sehingga MCCB tidak mampu menyalurkan arus. | 0 | MCCB dipasang pada suhu ruangan yang terlalu tinggi tanpa ventilasi. | 0 | Ada longgar terminal yang menyebabkan resistansi lokal tinggi dan memicu pemanasan. | 2 | Beban seimbang tapi kualitas kabel tidak sesuai. | 0 | MCCB tidak sesuai merek dengan panel sehingga tidak sinkron. | 0 | Terminal longgar menyebabkan resistansi dan panas. Perlu pengencangan & inspeksi termal rutin. | C
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Sebuah gedung perkantoran mengalami keluhan dari pengguna lantai 7 bahwa udara terasa pengap, padahal FCU sudah menyala dengan kecepatan penuh. Setelah diperiksa, filter udara dalam kondisi bersih dan ducting tidak bocor. Apa kemungkinan penyebab paling tepat? | Sistem FCU rusak karena umur penggunaan >10 tahun. | 0 | Air balancing system pada lantai tersebut tidak pernah dilakukan. | 2 | Thermostat pada lantai bawah terlalu rendah menyebabkan tekanan udara tinggi. | 0 | Jalur ducting lantai 7 terlalu panjang. | 0 | Ventilasi silang dari luar gedung terganggu akibat renovasi fasad. | 0 | Air balancing adalah proses penyesuaian aliran udara antar ruang. Jika tak dilakukan, distribusi tak merata. | B
Sistem Pemadam Kebakaran | Dalam audit sistem fire protection gedung, ditemukan bahwa tekanan hydrant hanya 2 bar di rooftop, sedangkan standar minimal adalah 4 bar. Booster pump dan jockey pump bekerja normal. Apa penyebab paling masuk akal? | Jockey pump terlalu lama beroperasi dan menekan aliran. | 0 | Pipa vertikal terlalu panjang dan tidak didukung oleh pompa tambahan. | 2 | Fire hose terlalu sempit untuk tekanan di rooftop. | 0 | Sistem valve tersumbat endapan dari tandon atas. | 0 | Panel kontrol hydrant rusak dan gagal otomatisasi. | 0 | Pompa utama harus memperhitungkan kehilangan tekanan akibat elevasi vertikal. Pompa zonasi kadang dibutuhkan. | B
Sistem Plumbing dan Drainase | Seorang teknisi diminta mengecek adanya keluhan bau dari kamar mandi di lantai dasar gedung bertingkat. Setelah dicek, tidak ada kebocoran dan floor drain tampak bersih. Apa kemungkinan penyebab yang paling rasional? | Air pada p-trap floor drain menguap karena jarang dipakai. | 2 | Saluran ventilasi tersumbat oleh debu konstruksi. | 0 | Pipa limbah terbalik instalasinya dan menyebabkan retensi gas. | 0 | Septic tank penuh dan menyebabkan gas kembali naik. | 0 | Ada kebocoran kecil yang tidak tampak pada seal toilet. | 0 | P-trap jika kering akan gagal menahan bau dari saluran. Ini umum di area jarang digunakan. | A
Lift dan Eskalator | Dalam pengecekan rutin lift barang, teknisi mendapati bahwa meskipun sistem mekanis dan kelistrikan berjalan normal, lift menunjukkan perlambatan saat mencapai lantai 5 dan 7. Apa analisis teknis yang paling mungkin? | Motor penggerak kelebihan beban. | 0 | Kabel sling aus dan menyebabkan gesekan tambahan. | 0 | Sensor level lantai bermasalah dan menyebabkan perlambatan otomatis. | 2 | Panel kontrol overheat sehingga fungsi delay aktif. | 0 | Sistem pengereman otomatis aktif akibat overload. | 0 | Sensor lantai menentukan kecepatan perlambatan. Jika error, lift melambat untuk safety. | C
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Gedung 10 lantai menggunakan sistem pompa submersible dan tandon atas. Namun, penghuni lantai 3 dan 4 sering mengeluh tekanan air rendah, sementara lantai atas dan bawah normal. Apa kemungkinan penyebab paling logis? | Pompa tidak cukup kuat mendorong air ke semua lantai. | 0 | Valve di jalur tengah tertutup sebagian. | 2 | Jalur pipa untuk lantai 3 dan 4 lebih panjang dari lantai lain. | 0 | Tangki atas bocor dan menurunkan tekanan. | 0 | Filter pompa submersible tersumbat. | 0 | Valve setengah tertutup di tengah sistem akan menyebabkan anomali tekanan lokal. | B
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam sistem penyediaan air bersih gedung bertingkat, kombinasi tandon bawah–atas serta kontrol otomatis sangat penting agar suplai air tidak terganggu. Jika pompa bekerja tanpa proteksi saat air habis, dapat terjadi kerusakan motor akibat dry run. Dalam perencanaan sistem ini, jenis pompa dan sistem kontrol manakah yang paling sesuai untuk memastikan efisiensi dan keamanan jangka panjang? | Pompa manual dengan pengawasan operator shift | 0 | Pompa submersible dengan saklar pelampung saja | 0 | Pompa centrifugal tanpa panel kontrol otomatis | 0 | Pompa booster yang beroperasi saat jam sibuk | 0 | Pompa submersible dengan sistem kontrol level otomatis dan proteksi dry run | 2 | Sistem submersible dengan kontrol otomatis dan proteksi dry run mencegah kerusakan akibat kehabisan air dan memastikan pompa hanya bekerja saat diperlukan. | E
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Dalam gedung yang memiliki toilet publik di setiap lantai dan dapur komersial, sistem plumbing harus mampu mengatur aliran air limbah dan udara dari saluran pembuangan tanpa mencemari air bersih. Bila floor drain tidak dirancang dengan tepat, air kotor dapat mengalir balik dan mencemari area bersih. Konfigurasi sistem seperti apa yang paling efektif mencegah risiko tersebut? | Menggunakan satu pipa utama untuk semua jenis air buangan | 0 | Mengalirkan air kotor dan air hujan dalam jalur yang sama | 0 | Memasang backflow preventer dan floor drain dengan saringan ganda | 2 | Menempatkan floor drain hanya di toilet saja | 0 | Menghubungkan pipa ventilasi langsung ke pipa air bersih | 0 | Backflow preventer mencegah aliran balik limbah, dan saringan ganda pada floor drain memastikan limbah tidak menyebar ke area bersih. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam gedung bertingkat yang menggunakan banyak alat elektronik, sistem distribusi listrik harus dilengkapi proteksi arus bocor. Jika arus bocor tidak terdeteksi, dapat terjadi korsleting atau sengatan listrik. Komponen panel listrik manakah yang paling efektif untuk menghindari potensi bahaya ini? | Busbar karena mendistribusikan arus ke semua panel | 0 | MCB karena memutus arus saat beban melebihi kapasitas | 0 | MCCB karena menangani arus besar dan induktif | 0 | ELCB karena mendeteksi arus bocor yang berbahaya | 2 | Grounding system karena melindungi dari sambaran petir | 0 | ELCB dirancang khusus untuk mendeteksi arus bocor ke tanah dan memutuskan arus sebelum terjadi kebakaran atau kejutan listrik. | D
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Dalam pusat perbelanjaan, sistem pencahayaan darurat harus tetap menyala saat listrik utama padam agar evakuasi berjalan lancar. Jika baterai cadangan tidak diperiksa secara berkala, lampu darurat bisa gagal menyala saat dibutuhkan. Tindakan apa yang paling krusial agar sistem ini selalu berfungsi? | Mewarnai ulang semua tanda arah evakuasi secara berkala | 0 | Melakukan pengujian periodik sistem backup baterai dan panel emergency | 2 | Menempatkan petugas di tiap tangga darurat setiap jam sibuk | 0 | Memasang lebih banyak lampu sorot di area utama pusat belanja | 0 | Menghubungkan semua exit sign ke panel distribusi utama gedung | 0 | Pengujian rutin memastikan baterai dan panel tetap siap digunakan, sehingga lampu menyala otomatis saat listrik padam. | B
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Dalam perawatan rutin gedung, sambungan longgar pada MCB atau MCCB bisa menimbulkan panas akibat resistansi tinggi. Debu dan kelembapan pada panel juga mempercepat korosi. Apa langkah teknis yang paling tepat untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan? | Pemeriksaan sambungan terminal, pengukuran tegangan, dan pembersihan panel secara berkala | 2 | Meningkatkan kapasitas trafo untuk menampung beban tambahan | 0 | Mengganti semua kabel NYM menjadi NYY agar lebih kuat | 0 | Menambahkan pengaman ELCB di setiap titik beban | 0 | Mengganti MCB standar dengan MCB digital otomatis | 0 | Pemeriksaan sambungan, pengecekan tegangan, dan pembersihan panel mencegah kerusakan akibat panas berlebih dan mempertahankan performa sistem. | A
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Gedung dengan area luas dan beberapa ruang tertutup harus dirancang dengan sistem evakuasi yang jelas meskipun dalam kondisi gelap total. Penanda jalur keluar, lampu darurat, dan sistem UPS menjadi komponen penting yang terintegrasi. Kegagalan pada satu sistem dapat mengganggu keseluruhan jalur evakuasi. Dalam hal ini, strategi terbaik yang menjamin visibilitas jalur keluar dalam kondisi kebakaran dengan asap tebal dan listrik padam adalah? | Menambahkan petugas pengarah evakuasi setiap 20 meter | 0 | Memasang sensor asap di setiap jalur keluar | 0 | Menggunakan exit sign dengan daya baterai internal dan tinggi pemasangan di bawah 1 meter | 2 | Menghubungkan semua lampu darurat ke jalur listrik utama tanpa baterai | 0 | Menambahkan jendela kecil pada setiap ruangan tertutup | 0 | Exit sign yang terpasang rendah dan dilengkapi baterai internal dapat tetap terlihat dalam kondisi asap pekat dan listrik padam. | C
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Bangunan rumah sakit 6 lantai dirancang dengan ruang-ruang bertekanan tinggi, area isolasi, serta peralatan elektronik medis berdaya besar. Beban puncak dari peralatan tersebut tidak boleh menyebabkan MCB trip secara acak. Pemilihan jenis kabel, ukuran MCB, dan posisi stop kontak harus dilakukan secara hati-hati. Prinsip perencanaan kelistrikan seperti apa yang paling logis untuk memastikan kestabilan sistem penerangan dan stop kontak di ruangan-ruangan kritis? | Melakukan pembagian kelompok beban dan memilih MCB sesuai karakteristik tiap ruang | 2 | Memasang kabel NYA 1,5 mm² untuk semua ruangan agar efisien | 0 | Mengandalkan UPS untuk semua stop kontak secara menyeluruh | 0 | Menghubungkan seluruh instalasi ke satu sub-panel pusat | 0 | Menggunakan sambungan T pada semua jalur lampu agar cepat terpasang | 0 | Pembagian beban berdasarkan fungsi ruang dan karakteristik peralatan memastikan MCB bekerja sesuai beban dan menghindari pemutusan arus yang tidak perlu. | A
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Dalam ruang server berpendingin aktif 24 jam, sistem HVAC harus menjamin kestabilan suhu dan kelembapan, serta menghindari akumulasi partikel halus. Penggunaan FCU, sensor suhu, dan ducting berinsulasi menjadi krusial. Bila sirkulasi tidak seimbang, maka suhu di beberapa titik bisa ekstrem, menyebabkan kerusakan perangkat. Strategi teknis apa yang paling tepat untuk memastikan distribusi udara tetap stabil di seluruh ruangan? | Menambah blower eksternal yang menyuplai udara dari luar ruangan | 0 | Menempatkan AC split di setiap sudut ruangan untuk pendinginan cepat | 0 | Menggunakan FCU dengan balancing damper dan sensor suhu otomatis | 0 | Mengatur airflow ducting menggunakan sensor, damper otomatis, dan pemantauan suhu titik kritis | 2 | Mengalirkan udara dari rooftop ke bawah dengan gravitasi | 0 | Airflow ducting yang dikendalikan dengan sensor dan damper otomatis menjaga distribusi udara tetap stabil dan terukur sesuai titik beban panas. | D
Sistem Pemadam Kebakaran | Dalam gudang penyimpanan bahan mudah terbakar, proteksi aktif dan deteksi awal menjadi kunci. Sistem sprinkler harus berfungsi otomatis, didukung alarm yang langsung menyala saat ada lonjakan suhu. Banyak kegagalan terjadi karena jalur pipa tidak memiliki tekanan tetap dan valve tertutup. Dalam desain proteksi kebakaran untuk gudang seperti ini, apa pendekatan teknis terbaik agar sistem selalu siaga dalam keadaan darurat? | Mengandalkan APAR portabel dan pelatihan petugas | 0 | Menggunakan fire alarm manual yang dikontrol dari pos satpam | 0 | Memasang smoke detector di setiap sudut ruangan | 0 | Memastikan sistem sprinkler terhubung ke tangki bertekanan dan valve selalu terbuka | 2 | Mengganti sprinkler dengan hydrant indoor yang lebih fleksibel | 0 | Sistem sprinkler harus standby dengan tekanan konstan dan valve terbuka agar langsung aktif saat panas terdeteksi. | E
Konsep Umum Sistem MEP | Sebuah gedung kampus dirancang dengan integrasi sistem HVAC, plumbing, dan elektrikal secara modular. Dalam tahap instalasi, ditemukan kendala karena jalur ducting HVAC bertabrakan dengan pipa plumbing di plafon. Desain ulang dilakukan namun terjadi penambahan biaya. Apa prinsip utama dalam merancang sistem MEP agar efisiensi waktu dan biaya tetap terjaga? | Koordinasi lintasan antar sistem sejak awal perencanaan menggunakan model 3D (BIM) | 0 | Menempatkan seluruh jalur HVAC dan plumbing dalam satu tray untuk efisiensi | 2 | Mengatur ulang jadwal kerja kontraktor untuk menyesuaikan pemasangan | 0 | Menggunakan spesifikasi pipa dan ducting ukuran kecil agar mudah digeser | 0 | Menghindari pemakaian ducting dan mengganti dengan AC split | 0 | Koordinasi desain lintasan sistem sejak awal perencanaan mencegah konflik saat pemasangan dan menghemat waktu serta biaya. | B
Sistem HVAC | Sistem HVAC pada gedung sekolah tampak berjalan normal. Namun, ruangan di sisi barat selalu lebih panas meski AHU dan FCU bekerja baik. Setelah dicek, tidak ditemukan gangguan filter, duct, maupun sensor suhu. Apa faktor non-teknis yang paling logis menyebabkan fenomena ini? | Sirkulasi air dalam coil terganggu. | 0 | Posisi ruangan langsung terkena radiasi matahari sore. | 2 | AHU tidak cukup kuat untuk aliran panjang. | 0 | FCU rusak akibat beban berlebih. | 0 | Return air tertutup oleh penyekat ruangan. | 0 | Posisi ruangan dan paparan panas matahari bisa menjadi penyebab perbedaan suhu, meski sistem HVAC berjalan normal. | B
Sistem Panel Distribusi | Dalam pengecekan panel utama, teknisi mendapati salah satu MCCB 100A terasa jauh lebih panas dari MCCB lain padahal semua arus terlihat seimbang. Panel tersebut tidak memiliki pengukur suhu otomatis. Apa langkah paling logis dalam diagnosis awal? | Menambahkan kipas sirkulasi dalam panel. | 0 | Mengganti MCCB dengan ukuran lebih besar. | 0 | Melakukan pengukuran termografik dengan kamera inframerah. | 2 | Menyusun ulang jalur beban untuk distribusi baru. | 0 | Mengganti MCCB dengan merek berbeda. | 0 | Kamera termografik akan menunjukkan apakah ada titik panas lokal yang disebabkan sambungan longgar atau resistansi tinggi. | C
Sistem Fire Safety | Dalam sistem fire alarm addressable, sinyal gangguan terus aktif di zona koridor meskipun tidak terdeteksi api atau asap. Semua koneksi kabel diperiksa dan terhubung. Detektor tampak bersih secara fisik. Apa kemungkinan penyebab paling rasional? | Alarm utama rusak karena korsleting. | 0 | Detektor mengalami false signal akibat debu mikro atau serbuk konstruksi. | 2 | Jalur kabel tertanam terlalu dalam. | 0 | Sensor smoke terlalu dekat dengan lampu emergency. | 0 | Sirine error dan menyebabkan feedback sistem. | 0 | Debu sangat halus atau udara lembab bisa menyebabkan detektor mengirim sinyal palsu meskipun tampak bersih. | B
Plumbing | Setiap pagi penghuni lantai atas melaporkan air keruh dan berbau saat pertama kali digunakan, tetapi kembali jernih setelah beberapa menit. Instalasi tidak bocor dan filter diganti rutin. Apa penyebab paling masuk akal? | Pompa air bekerja terlalu cepat saat awal menyala. | 0 | Endapan di tandon dan jalur pipa terbawa akibat tekanan awal. | 0 | Air tertahan semalaman dalam pipa dan membawa residu saat awal mengalir. | 2 | Pipa ventilasi terlalu kecil dan menyebabkan tekanan balik. | 0 | Pipa bagian atas tidak memiliki sistem drain otomatis. | 0 | Air diam semalaman bisa mengendapkan partikel kecil yang terlepas saat aliran kembali mengalir. | C
Penerangan Darurat | Dalam simulasi kebakaran, peserta kesulitan menemukan arah evakuasi meskipun exit sign menyala. Ruangan tersebut memiliki plafon tinggi dan penerangan utama padam. Apa yang harus diperbaiki dari sistem keselamatan ini? | Jumlah lampu exit sign perlu ditambah. | 0 | Exit sign harus menggunakan warna lebih terang. | 0 | Sudut pemasangan lampu terlalu tajam untuk dapat terlihat dari bawah. | 2 | Lampu emergency tidak cukup membantu area pandang. | 0 | Lokasi lampu terlalu jauh dari jalur utama evakuasi. | 0 | Exit sign efektif hanya jika dalam sudut pandang langsung dan dipasang pada ketinggian serta arah strategis. | C
Lift | Dalam pemeriksaan lift pengunjung, teknisi menemukan bahwa saat jumlah penumpang banyak, lift berhenti lebih lama sebelum menutup pintu. Panel kontrol dan sensor berat bekerja normal. Apa yang paling logis terjadi? | Tombol sensor terlalu sensitif pada beban berat. | 0 | Sistem kontrol lift memiliki algoritma delay untuk keamanan overload. | 2 | Rel lift mengalami pemuaian karena panas. | 0 | Kipas pendingin ruangan lift bermasalah. | 0 | Daya motor lift menurun saat kapasitas penuh. | 0 | Sensor dan sistem kontrol lift dirancang untuk memberikan jeda tambahan saat beban penuh agar lebih aman. | B
HVAC | Di ruang rapat, suhu tidak kunjung turun meski unit AC berfungsi dan udara dingin terasa di titik outlet. Setelah inspeksi, ducting tidak bocor, namun keluhan terus terjadi. Apa kemungkinan penyebab utamanya? | AC kurang freon akibat kebocoran kecil. | 0 | Air balancing tidak sesuai dan udara tidak tersebar merata. | 2 | Thermostat diletakkan di area terlalu dingin. | 0 | Fan blower tidak berfungsi maksimal. | 0 | Sensor kelembaban terganggu oleh AC portable. | 0 | Air balancing penting untuk menjamin setiap ruang mendapat volume udara sesuai kebutuhan. | B
Instalasi Listrik | Stop kontak di ruang guru sering mengalami panas pada bagian steker saat beban laptop, printer, dan AC menyala bersamaan. Instalasi baru, kabel standar SNI, dan MCB tidak trip. Apa faktor penyebab paling mungkin? | Grounding tidak berfungsi. | 0 | Arus beban terlalu besar untuk satu titik stop kontak. | 0 | Sambungan terminal longgar menyebabkan resistansi tinggi. | 2 | Steker terlalu banyak cabang. | 0 | Kabel terlalu panjang tanpa penguat tegangan. | 0 | Sambungan longgar menimbulkan panas berlebih akibat resistansi, meski MCB belum cukup untuk trip. | C
Pompa Air | Dalam gedung 10 lantai, tekanan air di lantai 6 sering berubah drastis. Padahal pompa bekerja normal dan kontrol level otomatis tidak bermasalah. Apa yang paling mungkin terjadi? | Valve bypass tidak ditutup sempurna. | 2 | Pompa menyala terlalu cepat. | 0 | Tekanan udara dalam pipa berubah. | 0 | Saluran drain bocor. | 0 | Pipa distribusi terlalu kecil. | 0 | Valve bypass bisa menyebabkan tekanan tidak stabil jika aliran air ikut terbuang. | A
Panel Distribusi | Panel distribusi menunjukkan bahwa salah satu jalur mengalami voltage drop hingga 180V saat beban penuh. Beban tidak melebihi kapasitas MCCB. Apa langkah teknis pertama yang harus dilakukan? | Mengganti MCCB dengan ukuran lebih besar. | 0 | Memeriksa ukuran dan kualitas kabel distribusi pada jalur tersebut. | 2 | Menurunkan beban pada jalur itu ke panel cadangan. | 0 | Memasang relay tambahan untuk penyeimbang. | 0 | Menambah grounding pada jalur netral. | 0 | Kabel terlalu kecil atau panjang berlebih bisa menyebabkan penurunan tegangan saat beban tinggi. | B
Fire Safety | Dalam audit sistem fire hydrant, tekanan air cukup dan pompa berfungsi, namun tekanan nozzle lemah saat diuji. Semua valve terbuka dan sistem normal. Apa kemungkinan yang paling logis? | Nozzle terlalu kecil diameternya. | 0 | Kepala nozzle tersumbat endapan atau kotoran. | 2 | Pompa tidak menyuplai cukup air karena filter kotor. | 0 | Sistem grounding melemahkan aliran. | 0 | Tandon bocor dan mengurangi tekanan. | 0 | Sumbatan di kepala nozzle umum terjadi, meski tekanan dari pompa bagus. Pembersihan rutin penting. | B
HVAC | Ruang laboratorium memiliki sistem exhaust dan supply udara terpisah. Namun tekanan ruang tetap tinggi, menyebabkan udara terasa pengap. Sistem ducting berjalan normal. Apa kemungkinan utama penyebabnya? | Ducting exhaust terlalu panjang dan menyulitkan pelepasan udara. | 2 | Supply fan lebih besar dari exhaust fan. | 0 | Jalur air pendingin tersumbat. | 0 | Ducting tidak memiliki isolasi termal. | 0 | Sensor suhu rusak. | 0 | Ketidakseimbangan antara supply dan exhaust fan bisa menyebabkan overpressure dan kualitas udara buruk. | A
Lift | Pada pengecekan lift barang, teknisi menemukan bahwa sensor overload tidak bekerja meski kapasitas terlewati. Panel kontrol tidak menunjukkan alarm. Apa langkah awal paling rasional? | Mengganti sensor berat. | 0 | Kalibrasi ulang sensor beban agar akurat membaca muatan. | 2 | Ganti sistem rem darurat. | 0 | Pasang sensor suhu tambahan. | 0 | Gunakan kembali sensor dari unit lain. | 0 | Kalibrasi penting agar sensor dapat mendeteksi batas muatan dan mencegah bahaya jatuh atau rem tidak bekerja. | B
Sistem Plumbing | Dalam sistem drainase basement, pompa pembuangan bekerja lambat dan air menggenang saat hujan deras. Semua sistem terlihat normal saat kondisi kering. Apa yang harus dicurigai teknisi? | Saluran pembuangan utama terlalu tinggi. | 0 | Kapasitas pompa tidak mencukupi untuk volume air limpahan. | 0 | Jalur input pompa tersumbat sebagian oleh lumpur. | 2 | Pompa menyala terlalu lambat akibat delay timer. | 0 | Pipa ventilasi tidak berfungsi. | 0 | Tersumbat sebagian akan mengurangi debit hisap pompa dan menyebabkan air lambat turun. | C